## Feuil1
| Affaire | AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE SOPHROLOGIE ET DE THERAPIE BREVE - 188 RUE CHARLES DE GAULLE - NOGENT SUR MARNE
| Dossier | 1502280S0000084
Rapport | Identification | Date | Intervenant | Disposition examinée | Avis Socotec | Observations | Compléments
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DONNEES RELATIVES A LA SOLIDITE, CONCERNANT LES EXISTANTS, DU FAIT DE LA REALISATION DES TRAVAUX NEUFS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DEFINITION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR EXISTANTS | S | Aucune information sur l'existant ne nous a été transmise (nature de structure, type d'exploitation, ….).
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | RENSEIGNEMENTS SUR LES EXISTANTS | S | 1- Afin de déterminer si les nouveaux travaux n'auront aucune incidence sur la structure existante, il convient de nous fournir un diagnostic sur les existants directement concernés par les travaux.2- Nous transmettre l'état de constatation des lieux avant tout début de travaux de modification dans la structure existante.POUR MEMOIRE : En l'absence des documents cités ci-avant, SOCOTEC ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS: | S | Nous justifier que le changement du domaine d'exploitation des locaux, n'apporte pas de surcharge sur les supports porteurs verticaux et horizontaux de la structure existante. Dans le cas contraire, il conviendra de nous justifier la capacité portante du plancher et des poutres qui reprendront les nouvelles charges.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ELEMENTS D'EQUIPEMENTS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS | S | Indiquer sur un plan de calepinage les classements UPEC par local.Nota : L'entreprise mandataire devra nous fournir un dossier technique complet justifiant la conformité de pose des revêtements de sol. A savoir :- Plan de calepinage, coupes net détails des plans de pose- Fiches techniques des produits (colle, carrelage, ….).- Traitement des points singuliers (pièces humides, portes, …)- Pv recation au feu
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | SECURITE HORS INCENDIE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | LIEUX DE TRAVAIL
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Parois transparentes ou translucides: | S | Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les travailleurs ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS | S
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | CLASSEMENT - ADAPTATION DES REGLES | S | Selon les informations disponibles sur les éléments transmis (plans + demande d'autorisation d'aménagement), et en l'absence d'un classement fourni par le MO. Pour la suite de notre rapport, nous partons sur l'hypothèse que l'établissement est classé en ERP 5ème catégorie avec activité de type " U " sans locaux à sommeil. Cependant, la confirmation du classement par le MO et les autorités compétentes (retour sur dossier PC), sont à nous transmettre.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ACCES DES SECOURS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Dispositions spécifiques d'accès correspondant à l'existence d'un dernier niveau à plus de 8 m du niveau d'accès des secours: | S | Conformément aux dispositions de l’article R.123-4 du Code de la construction et de l’habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l’extérieur, aux services de secours et de lutte contre l’incendie.Si le plancher bas de l’étage le plus élevé est situé à plus de 8 m du niveau d’accès des sapeurs-pompiers, l’établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2, § 1 et 2, et CO 3, § 2 et 3, 1er alinéa .Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public. A justifier
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ISOLEMENT DES TIERS (AUTRES QU'UN PARC DE STATIONNEMENT)
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Isolement par rapport à des tiers en vis-à-vis: | S | Deux établissements distants de 5 m au moins, sont considérés comme étant deux d'établissements distincts. Dans le cas contraire, les conditions d'isolements en vis-à-vis devront être respecter (façades CF 1 avec des fenêtres PF 1/2h).Nota : Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l’établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l’article CO 8 § 2
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Isolement de l'établissement par rapport aux façades non aveugles de tiers, dominant sa couverture: | S | Dans le cas où une façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en élément de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 m mesurée horizontalement à partir de cette façade. A clarifier.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | STRUCTURES
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Etablissements sans locaux à sommeil:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Etablissement occupant partiellement le bâtiment et dont la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes est supérieure à 8 m: | S | Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 m, doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. En respectant un degré minimum de stabilité au feu équivalent à celui du plancher d'isolement. Nota : Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DISTRIBUTION INTERIEURE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Cas des bâtiments sans locaux à sommeil:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Voir ci après les rubriques suivant le "Code du Travail": | D | 1- Les parois verticales doivent être au moins :- coupe-feu de degré une heure entre les locaux et les dégagements ;- pare-flamme de degré une demi-heure entre les locaux sans risques particuliers ; toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau (à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil).2- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | LOCAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Liste des locaux à risques: | S | Liste des locaux à risques non précisée. Nota :Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DEGAGEMENTS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Portes: | S | Toutes les portes permettant au public d’évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple. A clarifier.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Nombre et largeur des dégagements empruntés par le public et le personnel ne possédant pas ses propres dégagements:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Lieux admettant de 1 à 19 personnes: | D | Pour les locaux abritant moins de 20 personnes (cabinets, salle polyvalente, …), prévoir des dégagement de 0,90 m. Largeur de passage libre au niveau des portes à revoir.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Lieux admettant de 20 à 50 personnes: | S | Selon la demande d'autorisation d'aménagement, l'établissement sera conçu pour accueillir un effectif maximal de 22 personnes (20 publics + 2 personnel). Cependant : 1- La porte de dégagement devra avoir une largeur de 1,40 m et possède un degré CF ½ avec ferme porte (porte d'intercommunication) 2- Justifier la conformité de cheminement des dégagement de la porte d'accès à l'établissement, jusqu'à l'extérieur (implantation des escaliers protégés, vérification des largeurs des dégagements communs en fonction de l'effectif total, …). Nota : il est très recommandé que la porte d'évacuation s'ouvre vers l'extérieur, même si l'effectif d'évacuation est inferieur de 50 personnes.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Dispositions vis-à-vis de la protection ou de la non protection des escaliers: | S | Nous notons l'absence d'escalier dans le volume à aménager. Cependant, il conviendra de s'assurer de la protection des escaliers existant servant à l'évacuation de l'établissement.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | CONDUITS ET GAINES | S | Aucun descriptif des travaux ne nous a été fourni pour les conduits et les gaines de l'établissement, celles-ci devront répondre aux exigence de l'article PE 12 du règlement de sécurité contre l'incendie des établissement ERP classés en 5ème catégorie.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | AMENAGEMENTS INTERIEURS | S | Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds.- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales.- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.A justifier.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | PARC DE STATIONNEMENT | S | La présence des deux places de stationnement attribuées à l'établissement seront autorisées à l'accès du public seulement si le parking existant est conforme aux prescriptions des articles nommés PS du règlement de sécurité contre l'incendie. A nous confirmer.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Généralités: | S | Nous rappelons que les dispositions existantes en CVC doivent être conformes aux nouveaux classement de l'établissement et par conséquent aux articles PE21 à PE23, à justifier.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES ET D'HYDROCARBURES LIQUEFIES | S | A préciser
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | INSTALLATIONS ELECTRIQUES
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Conformité des installations aux normes les concernant: | S | Aucun descriptif des travaux ne nous a été fourni pour les installations électriques, celles-ci devront répondre aux exigences de l'article PE 24 du règlement de la sécurité. Etude de conformité à nous fournir.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | SECURITE CONTRE L'INCENDIE: MOYENS DE SECOURS
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | MOYENS D'EXTINCTION
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Extincteurs: | S | Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP, et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 m² et d'un appareil par niveau.Les plans d'implantations et les fiches techniques des extincteurs ne nous ont pas été transmis.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ALARME, ALERTE, CONSIGNES
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Alarme: | S | 1- Préciser le système d'alarme prévu pour l'établissement.2- Les sanitaires devront être équipé d'un système d'alarme adoptés au PMR (flashs lumineux)Nota : les plans, les fiches de conformité des composantes du système d'alarme, ainsi que les autocontrôles de fonctionnement devront nous être transmis avant l'exécution des travaux. Les éléments cités ci-dessous, justifiants le système d'alarme au niveau RDC ne nous ont pas été fourni.- Fiche d'implantation des équipements.- Fiche technique, fiche produit (marquages NF et CE) des composantes du système d'alarme.- Les fiches d'autocontrôle.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Alerte: | S | La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assuré par un téléphone urbain.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Consignes, plans, affichages: | S | Prévoir la pose à l'entrée de l'établissement des plans schématiques, sous forme d'une pancarte (plan d'intervention) afin de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Places de stationnement: | S | Dans les cas où les places en sous-sol sont autorisées pour le public, celles-ci devront repondre aux exigences de l'arrêté du 1 Aout 2006 § Art 4. A savoir :- Le nombre et l'implantation- Le repérage- Les caractéristiques dimensionnelles - L'atteinte et l'usage
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Accès au(x) bâtiments(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public: | S | 1- Les entrées principales de l'établissement doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.2- Espace de manœuvre avec possibilité de 1/2 tour devant l'entrée de l'établissement doit être repéré sur des plans tracés à l'échelle. A nous transmettre.3- L'éventuelle présence d'un système de communication entre le public et le personnel au niveau de la porte de l'accès à l'établissement, ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes :- être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Circulations intérieures horizontales:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Largeur >= 1,40 m: | S | La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Fournir les plans tracés à l'échelle.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Espaces de manoeuvre de porte: | S | Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d’itinéraire est donné à l’usager ainsi que devant les portes d’entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d’accès. Plans tracés à l'échelle avec des espaces de manœuvre et d'usage à implanter devant chaque porte à nous transmettre.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Portes, portiques et sas:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Largeur des portes principales et des portiques: | D | 1- Les locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m.2- Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisée doit être de 0,90 m. A préciser pour la porte d'accès à l'établissement (plans non tracés à l'échelle).
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Poignées des portes: | D | Les poignées des portes doivent être facilement préhensibles et manoeuvrables en position " debout " comme " assis ", ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.L’extrémité des poignées des portes, à l’exception des portes des sanitaires, douches et cabines d’essayages ou de déshabillages non adaptées, doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Portes vitrées repérables: | S | Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. A clarifier.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Si existence d'un point d'accueil: | S | 1- Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.2 - Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.3- Les banques d'accueil doivent être utilisables par une personne en position " debout " comme en position " assis " et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :- une hauteur maximale de 0,80 m ;- un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Equipements divers accessibles au public: | S | Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d'usage. A faire figurer sur les plans.Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position " debout " comme en position " assis ". Pour être utilisable en position " assis ", un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes :a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, pour une commande manuelle ;b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier ".
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Sanitaires:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Cabinets aménagés: | D | 1- Chaque niveau accessible, doit comporter au moins un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Il doit répondre aux dispositions suivantes : - Comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l'annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette.- Comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2, situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte.- Le cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré, et un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m. Pour un accès frontal, la hauteur libre sous l'équipement doit être d'au moins 0,70 m. La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus. Une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. 2- Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe. 3- Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment un miroir, un distributeur de savon, un sèche-mains. Le lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Eclairage:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Valeurs d'éclairement: | S | Les valeurs d'éclairement indiquées ci-dessous devront être respectées (valeurs minimales) :- 200 lux au droit des postes d'accueil. - 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Information et signalisation:
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Accès à l'établissement et accueil: | S
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Circulations intérieures: | D | Les espaces de maneuvres et d'usages des portes et des équipements devront etre implantés sur des plans tracés à l'échelle. A nous fournir pour formuler un avis surcentencié.
RICT | 280S0/15/952 | 16/03/2015 |  | Caisses de paiement: | S | Lorsqu'il existe une caisse de paiement, celle-ci devra être conçue et disposée de manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil roulant, munie d'un affichage directement lisible par l'usager afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être de 0,90 m